Warunki Techniczne 
montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

•	W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą  i i Spółką ilość bezpowrotnie zużytej wody , jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków , ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego  i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
•	Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej  oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody , a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
•	Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z przepływem wody).
•	Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem bezpowrotnie zużywanej wody , przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu.
•	Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej)
•	Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby.
•	Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu(wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą  lub zamarzaniem.
•	Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany złożyć „zlecenie odbioru i zaplombowania wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie złużytej wody) w siedzibie Spółki.
•	Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza.
•	Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli Spółka pobiera opłaty w wysokości określonej w Cenniku usług.